運転性能の維持に係る予防的な保全策（記入例）

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

| 作成 | 年月日 | 平成30年4月30日 | 所属 会社 | 社名 ○○○○株式会社 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 | 予防 太郎 |  | 住所 TEL 03-0000-0000 |
| 自家発電設備製造年月 | 平成 26 年4 月30 日 |  |  |
| 設備 名等 | 原動機 | 製造者名 ○○○○株式会社 | 発電機 | 製造者名 ○○○○電機株式会社 |
|  |  | 型式等 ABC－3型 |  | 型式等 SDUR－999 |
| 区分 | 部品等 | 製造者の交換 （点検）推奨年数 | 前回の交換 （点検）年月 | 今回の交換 （点検）実績 | 今回の 交換・整備の内容 |
| 自家発電装置 | 原動機潤滑油 | 1 | H29.4 | ○ | 金属粉混入の分析結果により交換 |
|  | 発電機軸受潤滑油 | 2 | H28.4 | ○ | 交換 |
|  | 冷却水 | 2 | H28.4 | ○ | 交換 |
|  | 燃料フィルター | 1 | H29.4 | ○ | 交換 |
|  | 潤滑油フィルター | 1 | H29.4 | ○ | 交換 |
|  | 給気フィルター | 4 | H29.4 | ― | 清掃 |
|  | 冷却ファン駆動用 Ｖベルト | 4 | ― | ○ | ひび割れ、伸びにより交換 |
|  | ゴムホース | 4 | ― | ○ | 交換 |
|  | シール材 | 燃料、冷却水、潤滑油系統 | 4 | ― | ○ | 交換 |
|  |  | 給気、排気配管 | 4 | ― | ○ | 交換 |
|  |  | 外箱の扉、 給油口等 | 4 | ― | ○ | 交換 |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 | 6 | ― | ― | 内部抵抗確認、電解液補充 |
|  | PLC用電池 | 6 | ― | ― |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 | （1） | （H29.4） | （○） | 目視確認 |
|  | 点火栓 | ― | ― | ― | 該当なし |
|  | 冷却水ヒータ | （1） | （H29.4） | （○） | 温度確認、 断線確認 |
|  | 潤滑油プライミング ポンプ | （1） | （H29.4） | （○） | 機能確認 |
| 備考 | 整備・点検実施年月 | 氏名 及び 資格 |
|  | H26.4 | 予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No,999999990、○○技術資格者No,99999 |
|  | H27.4 | 予防 一郎 消防設備点検資格者 第1種 No,999999991、△△技術資格者No,11111 |
|  | H28.4 | 予防 二郎 消防設備点検資格者 第1種 No,999999992、××技術資格者No,222222 |
|  | H29.4 | 予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No,999999990、○○技術資格者No,99999 |
|  | H30.4 | 予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No,999999990、○○技術資格者No,99999 |